ПРОЕКТ « Система автоматизации процесса учета израсходованной  энергии и воды: Берегите воду».

Описание Проекта

Чаусский район: площадь 1471,4 км²; население 19 932 человек (10 749 городское и 9 183 сельское). Плотность населения - 14 чел./км2. Энергозатраты района в 2013 году составили 177,85 ГВт*ч (доля населения составляет 30%).

Местные органы власти Чаусского района проводят активную работу по энергосбережению и защите окружающей среды. Ежегодно разрабатывается районная программа энергосбережения, для реализации которой привлекаются средства из различных источников: республиканский и местный бюджет, средства предприятий, льготные кредиты и др. В 2013 году энергозатраты района снизились на 12%.

Местные органы власти активно работают над энергосбережением и защитой окружающей среды. Чаусский район подписал Пакт мэров 14 марта 2014 года.

Ежегодно  Чаусский район реализует программу по энергосбережению. 14 марта 2014 Чаусский район подписал Пакт мэров и намерен реализовать проект по созданию смарт-системы для мониторинга и управления водо-, тепло- и электроснабжения потребителей района (Система автоматизации процесса учета израсходованной энергии и воды: берегите воду) с помощью европейского опыта и международной технической помощи.

Реализация проекта направлена на решение таких местных проблем устойчивого развития энергетики, как безопасность поставок энергии, энергетической эффективности.

Основными целями проекта являются: Экономия энергии; Повышение эффективности использования энергии; Сокращение выбросов CO2.

Поскольку Проект включает в себя инновационные решения, такие как создание Смарт-системы мониторинга и управления водо-, тепло- и электроснабжения всей области и сточных вод био-очистки, а также проект предусматривает широкое информирование населения и вовлечение населения, он имеет большой потенциал для тиражирования в других регионах Беларуси и в регионе Восточного партнерства.

Проект также позволит задействовать имеющиеся на месте человеческие ресурсы (инженеров, энергоаудиторов, строительных компаний, и т.д.), что усилит производительность местных сообществ для планирования и осуществления будущих мероприятий Программы энергосбережения.

Также Проект является наглядным примером внедрения положительного передового опыта, включающий в себя оповещение и распространение информации о достигнутых результатах.

Все материальные результаты проекта будут принадлежать местному коммунальному предприятию, и будет служить и приносить пользу местному населению. Это, а также создание Смарт-системы мониторинга и управления водо-  и энерго- ресурсами, создает прочную основу для устойчивости проекта и создает удобной взаимосвязи новых (альтернативных) источников энергии с новыми потребителями энергии и воды.

Цель проекта

Вода является источником всего живого и самым важным ресурсом для деятельности человека. Вот почему Могилевская область в настоящее время разрабатывает бренд с лозунгом "Вода – источник жизни", который рассматривается как символ развития и духовного обновления.

В настоящее время огромный потенциал для экономии энергии, ресурсов и охраны окружающей среды связан с водой: ее добычей, подготовкой, транспортировкой, потреблением, отведением и очисткой.

Создание Смарт-системы для мониторинга и управления водо-, тепло- и электроснабжением по потребителям Чаусского района позволит комплексного решения вопросов энергосбережения и повышения качества жилищно-коммунальные услуг. Система включает в себя АСКУЭ когенерационной установки, что из-за дешевого транзита собственной энергии экономит значительную сумму денег.

Интернет-сайт, связанный с этой Смарт-системой, позволит обеспечить население различными приборами учета экономии воды и энергии, и увеличит осведомленность жителей района в этой области. Экономия воды и энергии, потребляемой жителями района, снизится на 5%.

Создание общественного информационного Центра "Вода и энергия" выведет общеобразовательные программы на новый уровень.

Забор  воды.  В районе 61 скважина, из которых 334 180 м3 воды, произведенные в 2013 году; 200 МВт энергии было потрачено. Создание системы дистанционно-диспетчерской работы скважин и установке ЧРЭПов (частотно-регулируемый электрический привод) позволит решить такие проблемы как: предотвратит количество несчастных случаев (в настоящее время около 240 в год), позволит снизит потерю воды и энергии в 2 раза (в настоящее время 17 %), увеличит срок эксплуатации оборудования, что приведет к экономии времени, денег и труда для плановых проверок скважин (в настоящее время 600 километров пробега и 90 литров бензина 1-2 раза в неделю).

Водоотведение и очистка. Модернизация канализационного коллектора и реализации инновационной технологии био-очистки стоков позволит сократить в 2 раза энергопотребление канализационных насосов и аэраторы. Кроме того, значительно снижает риск загрязнения земли и водных стоков.

Теплоснабжение. Диспетчеризация и автоматическое управление по теплоснабжению сокращает потребление энергии в системе центрального отопления на 14%.

Группы заинтересованных сторон

• Чаусский районный исполнительный комитет;

• Чаусское унитарное коммунальное предприятие "Жилкомхоз" (реализация мероприятий);

• Могилевское экологическое  общественное объединение "Эндо" (связь с общественностью);

• Научно-технологический парк "Технопарк Могилев" ЗАО (хорошо известный местный консалтинговой компания) и его компаний-резидентов (местных ресурсов: инженеры, энергоаудиторов, строительные компании и т.д.);

• Управление жилищно-коммунального хозяйства Могилевского облисполкома (управления жилищно-коммунального хозяйства района);

• Областное унитарное производственное предприятие водоснабжения и канализации "Могилевоблводоканал".

• а также жители района, которые получают коммунальные услуги водо- и теплоснабжения. Это практически все жители, которые являются потребителями артезианской воды в сельских районах (около 8000 человек) и жителей города, которые получают теплоснабжение в городе (около 5000 человек).

Кроме того, целевая группа включает в себя всех жителей района, которые будут иметь доступ к информации, программным продуктам и лабораторным стендам по экономии воды и энергии в средствах массовой информации, Интернете и общественно-информационном центре «Вода и энергия" (более 50%  жителей района).

Целевой группой проекта являюся также преподаватели и учащиеся средних школ, которые будут непосредственно участвовать в мастер-классах по экономии воды и которым будет дано огромное количество информации и программных продуктов для анализа, расчетов и практических действий по экономии воды и энергии.

Конечные получатели проекта -  все жители района, так как проект приведет к экономии водных ресурсов, энергии и топлива. Проект поможет повысить качество и надежность коммунальных услуг и улучшить экологическую ситуацию, связанную с загрязнением земельных и водных стоков.

Чаусский районный исполнительный комитет и его местное коммунальное предприятие «Жилкомхоз» необходимы для повышения эффективности своей работы по предоставлению жилищно-коммунальных услуг. Они также необходимы для решения проблем водоснабжения жителей района и экологических рисков по загрязнению окружающей среды сточными водами.

С ростом цен на энергонасители и коммунальные услуги (перекрестное субсидирование коммунальных расходов в настоящее время в стране отменено) жители района должны узнать, как экономить энергию и воду эффективным и действенным образом.

Жители района сталкиваются с экологическими проблемами, вызванными загрязнением окружающей среды.

Реализация проекта повышает надежность и стабильность водоснабжения сельских районов (диспетчеризация эксплуатации скважин), практически исключает риски загрязнения окружающей среды (модернизация коллектора и сточных вод биоочистки), и повышает уровень осведомленности общественности об экономии ресурсов и т.д.

Создание Интернет-ресурса, который позволит жителям района  отслеживать on-line вопросы водоснабжения и энергии, качества воды, эффективности очистки сточных вод, а также информационная поддержка и обучение общественности рациональному использованию воды и энергии, обеспечивает участие общественности в проекте и практическую экономию ресурсов на уровне домашних хозяйств.

Сроки реализации проекта

В соответствии с белорусским законодательством до начала проекты должны быть одобрены Комиссией по вопросам международного технического сотрудничества при Совете Министров Республики Беларусь, а также регистрация Проекта должна проводиться Министерством экономики Республики Беларусь). Ожидаемая продолжительность этих процедур 3 месяца.

Реализация Проекта должна начаться 01.08.2015.

Срок реализации Проекта составляет 27 месяцев (2015-2017гг).

Финансирование Проекта

Общий бюджет проекта составляет 595 268,69 Евро, включая 476 036,37 Евро из средств Европейского Союза, софинансирование осуществляется в соответствии с решением Чаусского районного Совета депутатов от 9 февраля 2015г №11-4 в объёме 119 232,32 Евро, за счет ассигнований предусматриваемых в районном бюджете Чаусскому унитарному коммунальному предприятию «Жилкомхоз» по разделу 6 «Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство», подразделу 5 «Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг» и представляет собой эквивалент денежного выражения расходов, связанных с оплатой  услуг по строительству, установке и монтажно-сборочных работ в рамках инвестиционной программы.

Ожидаемые результаты

- Ожидается, что потери воды будет снижены на 50% (около 30 000 м3 в год), население будет иметь возможность сохранить по крайней мере 5% воды (около 45 000 м3 в год).

- Ожидается, что годовая экономия энергии в результате реализации проекта составит 5,2 млн кВт-ч, или около 3% от общего потребления энергии в районе, в том числе ее населения.

- Качество и надежность коммунальных услуг для водо- и теплоснабжения будет значительно улучшена.

- По крайней мере, 50% населения района будет известно о проекте, и почти все жители района будет иметь возможность доступа  в области экономии энергии и воды.

- Местные органы власти, организации местного проектирования,  дизайн и консалтинговых компаний будут получать опыт и навыки в планировании, управлении и реализации проектов устойчивого развития энергетики.

- Проект полностью соответствует целям Пакту мэров.

Подробный анализ проблем, которые необходимо решить

Например,

КГУ введена в эксплуатацию, но нет никакой возможности транзита внутренней энергии между собственными потребителями. Мы должны продавать энергию энергоснабжающей компании по низким ценам, а затем купить ту же энергию по высоким ценам. Существует распределенная сеть из разнесенных скважин, расположенных на территории области, но их мониторинг осуществляется в «ручном» режиме на еженедельных обходах всех скважин.

Отсутствие систем регулирования теплоснабжения в больших зданиях и жилых зданий приводит к значительным потерям тепла (перегрева отдельных зданий) или уменьшает качество услуг (недостаточное отопление или низкую температуру горячей воды в других зданиях).

На республиканском уровне была принята Директива Президента Республики Беларусь от 14.06.2007 N 3 "Экономия и бережливость - главные факторы экономической безопасности государства", а также Государственная программы по энергосбережению и ряд Резолюций и реализации государственных программ энергосбережения и альтернативных источников энергии.

В программах на региональном уровне и планов действий по энергоэффективности, также разрабатываются. Запланированные мероприятия для этого проекта полностью соответствуют государственным и областным программам и планам, и будет поддерживаться правительством и областными органами власти.

Подробное описание проекта.

1.Создание Смарт-системы

Интегрирующим ядром проекта является создание Смарт-системы мониторинга и управления водо-, тепло- и электроснабжением потребителей Чаусского района

Рис. 1. System of Automation for Vision of Energy and WATER:

SAVEWATER (Система автоматизации процесса учета израсходованной энергии и воды: берегите воду)

Смарт-система использует Автоматическое считывание показаний (счетчиков). Автоматическое считывание показаний (АСП), является технологией автоматического сбора данных потребления, диагностики и показаний счетчиков воды или энергетических приборов учета (электрической, тепловой энергии, газа, температуры) и передачи этих данных в центральную базу данных для выставления счетов, устранения неполадок и анализа.

Эта технология позволяет экономить коммунальному предприятию на расходах по периодическим поездкам к местонахождению каждого объекта, для сбора показаний. Эта своевременная информация в сочетании с анализом может помочь как поставщикам (ЧУКП "Жилкомхоз"), так и клиентам лучше контролировать использование и производство электрической и тепловой энергии, воды и газа.

Таким образом, создание Смарт-системы позволяет комплексно решить вопросы экономии энергии и повышения качества коммунальных услуг.

Данные о работе всех объектов Смарт-системы (более 170 точек учета) передаются в Диспетчерский центр (рис. 1, поз. 8) посредством GSM каналов. Там данные накапливаются и хранятся, обрабатываются, анализируются и используются для принятия различных решений, связанных с:

- экономией воды и энергии,

- обеспечением качества коммунальных услуг,

- необходимостью проведения ремонтных работ,

- предотвращением и/или ликвидацией аварийных ситуаций,

- охраной окружающей среды и т.д.

Основная информация о водо-, тепло- и электроснабжении потребителей Чаусского района в on-line режиме передается в Интернет (рис.1, поз. 9), где она находится в открытом доступе, в наглядной и удобной форме. Это повышает осведомленность людей

- о добыче, потерях и потреблении воды и энергии,

- о работе системы теплоснабжения, очистных сооружений и других объектов коммунального хозяйства.

Это в свою очередь активно вовлекает население в реализацию проекта и в процессе сбережения ресурсов и охраны окружающей среды.

2. Технология биоочистки стоков

Биорегулятор это смесь натуральных ферментов и пробиотиков, которая при перемешивании с водой приобретает огромную способность био-разложения и био-регенерации в водной среде, а также био-трансформации органических веществ в углерод, водород, кислород.

При подаче специального биорегулятора в стоки перед первичными отстойниками

- улучшаются водоотводящие свойства стоков,

- как следствие снижается объем образующегося в отстойниках сырого осадка,

- а также существенно снижается уровень биологического и химического потребления кислорода на выходе из отстойников.

Благодаря этому, более чистая вода, поступающая из первичных отстойников в аэротанки, имеет благоприятные микробиологические характеристики, что снижает потребность активного ила в кислороде.

Это позволяет в свою очередь качественно уменьшить энергозатраты (до 40-50%) на аэрацию воды в аэротанках, а так же уменьшить дозу циркулирующего активного ила.

Ферменты, входящие в состав препарата, помогают флоккулировать взвешенные вещества, помогая тем самым избежать увеличения содержания нежелательных микроорганизмов в очищаемой воде.

Применение этой технологии позволяет экономить до 50% электроэнергии, которая расходуется на аэрацию стоков, что составляет около 39 600 кВт/час в месяц. Мощность каждого аэратора 55 кВт. Для снижения энергопотребления аэраторов предусмотрена установка двух ЧРЭПов.

При этом кроме снижения энергопотребления повышается надежность работы очистных сооружений: даже при выходе из строя одного из аэраторов можно обеспечить требуемую производительность аэрации вторым аэратором.

Степень и глубина очистки сточных вод на выходе из вторичного отстойника существенно улучшается по ряду показателей:

| COD - химическое потребление кислорода | более чем в 2.5 раза |
| --- | --- |
| BOD - биохимическая потребность в кислороде | более чем в 3 раза |
| Взвешенные вещества | более чем в 2.5 раза |
| Аммоний-ион | более чем в 2.5 раза |
| Фосфор | более чем в 4 раза |
| Железо | на 46% |
| Нефтепродукты | на 69% |
| Цинк | более чем в 2 раза |
| Растворенный кислород | на 33% |

Кроме этого, предусматривается диспетчеризация оборудования очистных сооружений: данные о работе аэраторов (2) и канализационных насосов (2) автоматически передаются в Смарт-систему.

Это позволяет оперативно принимать решения, связанные с экономией энергии, обеспечением качества очистки сточных вод, необходимостью проведения ремонтных работ и предотвращением аварий.

3.Модернизация центрального канализационного коллектора (рис. 1, поз. 6)

Отвод сточных вод (как и процесс очистки) требует больших энергозатрат и влияет на экологическую ситуацию в регионе. Кроме того, процесс отвода сточных вод оказывает большое влияние на стоимость жизненного цикла канализационного насоса. При этом попадание в сточные воды абразивных веществ приводит к ускоренному износу канализационных насосов, что существенно снижает их производительность и, как следствие, увеличивает время работы и энергопотребление.

Для канализационных насосов энергосбережение является ключевым показателем экономической эффективности всего процесса отвода сточных вод.

Канализационный коллектор в г. Чаусы изготовлен из железобетона и не имеет защиты внутренней поверхности труб от агрессивного коррозионного воздействия канализационных стоков. Кроме того, из-за износа коллектора, в него стал поступать грунт в виде кварцевого песка, который сам по себе является грубым абразивом.

В настоящее время на центральной канализационно-насосной станции установлено 3 насоса FlygtNP3171.181-274SH (2-основных; 1-резервный) мощностью 22кВт и производительностью 97м3/час каждый. Режим работы (периодичность включения), 30 %.

В настоящий момент производительность насосов снижена на 50%. Годовой перерасход электроэнергии составляет около 57 800 кВт*час.

Одновременно с увеличенным потреблением энергии стала актуальной проблема экологического загрязнения почвы и реки Бася. При максимальных нагрузках сточные канализационные воды поднимаются по колодцам и далее через частные постройки стекают в пойму реки, что наносит существенный вред экологической системе региона.

Таким образом, модернизация канализационного коллектора обеспечивает существенную экономию энергии и устраняет риск экологического загрязнения.

4. АСКУЭ - Автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии (рис. 1, поз. 1)

В конце 2010 г. Чаусское унитарное коммунальное предприятие "Жилкомхоз" ввело в эксплуатацию когенерационную установку. Электрическая мощность – 880 кВт. Тепловая мощность – 1050 кВт.

Смысл внедрения АСКУЭ заключается в следующем:

До внедрения АСКУЭ (рис. 2, a) коммунальное предприятие не может использовать на свои нужды свою энергию. Оно должно продавать электроэнергию республиканскому унитарному предприятию “Могилевэнерго” и одновременно покупать у него то же количество энергии. При этом коммунальное предприятие продает энергию по цене практически равной себестоимости.

При годовой выработке и потреблении энергии в объеме 7 миллионов кВт*ч предприятие платит за эту энергию около 700 тыс. Евро в год (см. табл. ниже).

Применение АСКУЭ (рис. 2,b) позволяет коммунальному предприятию передавать свою энергию транзитом через электрическую сеть. При этом стоимость этой энергии (7 миллионов кВт*ч) для предприятия составит около 480 тыс. Евро.

| a) до внедрения АСКУЭ | b) после внедрения АСКУЭ |
| --- | --- |
| Рис. 2. Схема использования энергии, вырабатываемой когенерационной установкой |  |

|  | Ситуация «До» (рис. 2, a) продажа + покупка | Ситуация «После» (рис. 2, b) транзит |
| --- | --- | --- |
| Количество энергии, кВт*ч в год | 7 000 000 | 7 000 000 |
| Себестоимость энергии, EUR/кВт*ч | 0,039 | 0,039 |
| Тариф на продажу энергии, EUR/кВт*ч | 0,040 |  |
| Тариф на покупку энергии, EUR/кВт*ч | 0,100 |  |
| Тариф на транзит энергии, EUR/кВт*ч |  | 0,029 |
| Затраты на энергию, EUR в год | 693 000 | 476 000 |
| Экономия, EUR в год |  | 217 000 |

Таким образом, применение АСКУЭ позволит коммунальному предприятию экономить около 220 тыс. Евро в год.

АСКУЭ объединяет в единую сеть коммерческого учета электрической энергии ряд объектов (18) с общим объемом производства и потребления электроэнергии около 7 миллионов кВт*чв год:

- когенерационную установку (рис. 1, поз. 1)

- станцию обезжелезивания,

- очистныесооружения (рис. 1, поз. 5),

- 6 канализационных станций,

- и 9 котельных (рис. 1, поз. 2);

Кроме того, все эти объекты также будут интегрированы в Смарт-систему (диспетчеризация).

5. Система отопления и горячего водоснабжения (рис. 1, поз. 3 и 4)

Система отопления г. Чаусы имеет двухтрубную тепловую схему. В каждом жилом доме (в теплопункте) имеется пластинчатый теплообменник. С его помощью тепловая энергия из системы отопления нагревает воду для горячего водоснабжения (ГВС) населения.

В отопительный период данная схема вызывает огромные проблемы, связанные с невозможностью одновременно

- обеспечить экономичный режим работы системы отопления

- и выдержать требование социального стандарта по горячему водоснабжению (+50°C).

При этом достаточно часто (например, при температуре наружного воздуха +8оС) возникает дилемма:

- либо обеспечить требуемую температуру горячей воды +50оС, но при этом «безумно» перегревать (перетапливать) помещения и терять огромное количество энергии;

- либо «разумно» тратить энергию на отопление, но оставить население без горячей воды.

Другими словами, при соблюдении требований по экономии энергии в системе отопления и понижении температуры теплоносителя, не обеспечивается требуемое качество ГВС. И наоборот, если обеспечить требуемую температуру горячей воды в жилых домах (50оС), то необходимо увеличить температуру теплоносителя выше необходимого уровня. А это приводит к перегреву жилых помещений и к существенному расходу тепловой энергии.

По этой причине в данные временные промежутки значительно возрастает число обращений (жалоб) граждан в диспетчерскую службу коммунального предприятия.

Оснащение жилых домов в г. Чаусы системой регулирования отопления позволяет решить эту проблему и повысить энергоэффективность и качество оказываемых услуг населению.

Диспетчеризация и автоматическое регулирование подачи тепла снижает энергопотребление в центральной системе отопления на 14%.

Ожидаемая экономия тепловой энергии составляет около 2 миллионов кВт*ч в год.

Согласно проекту:

- на тепловых пунктах (40) устанавливаются приборы учета тепла (12) регуляторы отопления (25), шкафы управления (7), насосы отопления (25) и горячего водоснабжения (11);

- а также осуществляется диспетчеризация тепловых пунктов (40) и котельных (9).

6. Интерактивное программное обеспечение по экономии воды и энергии

Интерактивное программное обеспечение будет разработано в форме специальных калькуляторов – «считалок экономии», позволяющих даже простым жителям, не имеющим специальной подготовки, выполнить различные расчеты по экономии энергии и воды. Примерный перечень таких калькуляторов приведен ниже:

- калькулятор “Stand-by” для расчета потерь энергии различными приборами в режиме ожидания;

- калькулятор «Лампы» для расчета эффективности применения энергосберегающих ламп;

- калькулятор «Окна» для расчета экономии энергии при установке окон;

- калькулятор «Вода» для расчета возможностей экономии воды;

- калькулятор «Экономный повар» для оценки возможностей экономии энергии и воды при приготовлении пищи;

- калькулятор «Утепляем стены» для расчета возможностей экономии энергии при выполнении мероприятий восстановления стен;

- калькулятор «Умное освещение» для расчета возможностей экономии энергии при управлении освещением;

- калькулятор «Считаем деньги» для расчета экономического эффекта энергосберегающих мероприятий;

- калькулятор «Фотовольтаик» для расчета выработки электроэнергии солнечными установками и расчета их экономической эффективности;

- калькулятор «Ловим Солнце» для расчета возможностей подогрева воды солнечными коллекторами.

Такие калькуляторы являются простым в использовании, но мощным инструментом для выбора и принятия обоснованных технических и организационных решений по экономии энергии, воды и денег.

Калькуляторы 3, 6, 9 и 10 используют статистические данные о климате Беларуси (температура воздуха, инсоляция).

Кроме того, калькуляторы одновременно рассчитывают снижение эмиссии парниковых газов и, таким образом, создают дополнительную экологическую мотивацию для действий.

Размещение калькуляторов в Интернет сделает их общедоступными для широкого использования различными группами населения.

7.  Общественный информационный центр "Вода и энергия" (рис. 1, поз. 10)

Центр будет играть важнейшую роль в распространении знаний, умений и навыков по вопросам экономии энергии и воды.

В центре предусмотрено создание лаборатории. Лаборатория предоставит широкие возможности различным целевым группам населения (частные домовладельцы, квартиросъемщики, школьники, пенсионеры …) самостоятельно провести различные измерения, опыты и эксперименты, касающиеся экономии электричества, тепла и воды.

С этой целью планируется оснастить лабораторию тремя «умными» стендами (с контроллерами и специальным программным обеспечением для выполнения расчетов и отображения результатов экспериментов):

- «Энерго-Поединок» (одновременное выполнение сравнительных опытов, экспериментов и расчетов по затратам энергии и времени на выполнение различных «заданий» бытовыми электроприборами),

- «Теплые стены» (имитационное моделирование восстановительных ограждающих конструкций с расчетом экономии тепловой энергии),

- «Драгоценная Вода» (выполнение сравнительных опытов, экспериментов и расчетов по расходу воды и времени на выполнение различных «заданий» сантехническим оборудованием).

Кроме этого, лаборатория будет иметь комплект кейсов с общим наименованием «Энерго-Детектив» содержащих комплекты приборов для выполнения «домашних» опытов по измерению и анализу расхода и потерь электрической и тепловой энергии и воды: «Электро-Детектив», «Аква-Детектив» и «Хит-Детектив».

Используя кейсы, можно измерить

- тепловой поток, проходящий через стены, полы, крыши или окна;

- ток, напряжение, мощность, время, коэффициент мощности, количество и стоимость энергии, утечки энергии;

- расход, температуру и стоимость воды;

- влажность, температуру воздуха, воды и различных объектов, а также плотность тепловых потоков, проходящих через стены, перекрытия, кровлю или окна.

Для популяризации центра планируется провести его презентацию (например, в течение дня Устойчивого развития энергетики), а также провести три мастер-класса  для учителей-мультипликаторов (по 20 чел.) и обучить персонал коммунального предприятия (2-3 чел.) для последующей работы в центре.

Центр будет иметь компьютерное оборудование и выход в Интернет, что позволит «на месте» использовать калькуляторы – «считалки экономии», а также иметь доступ к on-line информации, передаваемой диспетчерским центром в Интернет.

Кроме того, при возможности Центр будет размещен в непосредственной близости (рядом) с Диспетчерским центром. Это предоставит возможность посетителям центра своими глазами увидеть «сердце» Смарт-системы и все «потоки энергии и воды» в Чаусском районе.

Создание общественного информационного центра «Вода и энергия» поднимает на новый качественный уровень работу с населением.

Комплекс информационных материалов

Планируется, что о проекте и его результатах будет осведомлено более 90% домохозяйств района и 20-25 % населения вовлечено в экономию воды и энергии. Для достижения этих показателей необходимо разработать оригинал-макеты и издать 5 000 информационных листков о проекте и 1 000 буклетов по вопросам экономии энергии и воды. Эти информационные материалы будут распространены среди жителей района (по домохозяйствам и квартирам).

Информационные листки планируется распространять одновременно с отправкой населению квитанций на оплату коммунальных услуг.

Кроме того, планируется провести не менее 25 передач на Чаусском районном радио, а также издать 10 статей в районной газете «Іскра» (тираж 3 000 экз.)http://www.chausynews.by/ .

Для распространения информации о проекте широко будет использоваться Интернет, в котором будут размещены страницы

- с информацией о проекте,

- с информацией о Смарт-системе и ее интерактивная схема,

- с on-line информацией генерируемой Смарт-системой о водо- и энергопотреблении объектов Чаусского района (R1, индикатор 1.2.),

- с информацией о качестве воды в скважинах, о качестве водоподготовки и степени очистки сточных вод,

- с информацией по вопросам рационального использования воды и энергии,

- с интерактивными калькуляторами (R3, индикатор 3.2.).

вещество, которое стимулирует рост микроорганизмов, особенно с полезными свойствами

Флокуляция – разновидность коагуляции